## Naslovnica
REPUBLIKA HRVATSKA Zagrebačka županija Grad Sveti Ivan Zelina Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina OIB: 49654336134 (dalje u tekstu „Naručitelj“)
DOKUMENTACIJA O NABAVI U POSTUPKU NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU GRADA SVETI IVAN ZELINA Knjiga 2A - TROŠKOVNIK - grupa A predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: [upisati]
Sveti Ivan Zelina, [upisati mjesec/godina]

## Opće napomene_preambula
OPĆE NAPOMENE - PREAMBULA
Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju potpunog izvršenja radova prema projektu. Cijene za sve radove koji su potrebni za pravilno građenje, a koje nisu specificirane u troškovniku, smatrat će se raspoređenim i uključenim u cijene specificirane od strane Izvođača u troškovniku. Izvođač mora redovito raditi fotodokumentaciju svih etapa i vrsta radova, izvedenih slojeva, objekata itd. Na kraju radova fotodokumentaciju će složiti kronološki i pojmovno na način da bude razumljivo opisana, te predati Naručitelju na CD/DVD mediju. Izvođač je dužan izraditi Plan izvođenja radova koji je usklađen sa Planom dostave i postavljanja opreme na reciklažnom dcvorištu. Skladištenje, postupanje i ugradnja svih materijala, opreme ili dijelova opreme mora se provoditi u skladu s uputama proizvođača koje Izvođač dostavlja prilikom predaje zahtjeva za odobrenjem određenog materijala. Izjave o svojstvima za materijale koji će se ugrađivati tijekom izvođenja radova Izvođač je dužan dostaviti Nadzornom inženjeru prilikom predaje zahtjeva za odobrenjem materijala. Bitne značajke materijala čije zadovoljavanje mora biti vidljivo iz Izjave o svojstvima određeni su programom kontrole i osiguranja kvalitete. Ukoliko iz Izjave o svojstvima nije moguće utvrditi da predloženi materijal/proizvod zadovoljava sve tražene bitne značajke, Izvođač je dužan dostaviti izvještaje o ispitivanju traženih bitnih značajki sukladno navedenim ili jednakovrijednim normama, provedenim od strane ovlaštenog međunarodnog ili domaćeg laboratorija.

## Pripremni i zavrsni radovi
R.br. | Opis | Količina | Jed. | Jed.cijena | Ukupno
|  |  | mj. | (Kn) | (Kn)
A | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Geodetski radovi.
Preuzimanje elaborata iskolčenja (izrađenog od strane Investitora) te sva geodetska mjerenja, osiguranja točaka, profiliranja, obnavljanja i održavanja za sve vrijeme trajanja radova te kontrole nagiba, kontrole točaka i kontrole visina svih objekata do primopredaje radova.
|  | 2100 | m2 |  | 0
1.2. | Čišćenje terena od raslinja.
Stavka uključuje čišćenje postojećeg niskog raslinja, utovar u transportna sredstva, transport do 10 km, istovar i deponiranje materijala, na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
|  | 2100 | m2 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | ZAVRŠNI RADOVI
2.1. | Geodetski radovi.
Izrada elaborat izvedenog stanja s ucrtanim svim objektima na parceli, međusobnim udaljenosti i udaljenostima od međe te izrada elaborata katastra vodova, odnosno detaljnog geodetskog snimka sa svim podzemnim i nadzemnim instalacijama.
Stavka obuhvaća sve aktivnosti i naknade, potrebne za ovjeru elaborata kod nadležnog katastarskog ureda i za potrebe upisa u zemljišnu knjigu.
Elaborati se predaju investitoru prije provedbe tehničkog pregleda, u pisanom obliku, potvrđeni od strane nadležnog katastrskog ureda te u digitalnom obliku na CD-u.
| Elabort izvedenog stanja | 1 | kompl |  | 0
| Elaborat katastra vodova | 1 | kompl |  | 0
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA A:
1. | PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (A): |  |  |  | 0

## Prometne površine
R.br. | Opis | Količina | Jed. | Jed.cijena | Ukupno
|  |  | mj. | (Kn) | (Kn)
B | PROMETNO MANIPULATIVNE POVRŠINE
3. | ZEMLJANI RADOVI
3.1. | Strojno uklanjanje površinskog sloja (humusa) prosječne debljine 10 cm i priprema terena.
Stavka uključuje iskop, utovar, transport do 10 km, deponiranje i razastiranje materijala na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer .
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m2 uređene i pripremljene površine.
|  | 2100 | m2 |  | 0
3.2. | Strojni iskop terena (materijal C kategorije) radi postizanja projektiranih visina i padova.
Prosječna dubina iskopa iznosi 50 cm.
Stavka obuhvaća iskop, utovar, transport do 10 km, deponiranje i razastiranje materijala na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer.
Stavka obuhvaća i sve radove u planiranju površina, pokosa i čišćenju okoline po završetku radova sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 780 | m3 |  | 0
3.3. | Strojno uređenje temeljnog tla i priprema terena za ugradnju posteljice.
Stavka obuhvaća planiranje i zbijanje temeljnog tla radi postizanja projektirane zbijenosti ispod kolničke konstrukcije reciklažnog dvorišta (min Ms = 20 MN/m2) .
Obračun se obavlja prema m2 uređene i pripremljene površine.
|  | 1550 | m2 |  | 0
3.4. | Ugradnja posteljice prosječne debljine 20 cm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje miješanog zemljanog i kamenog materijala u posteljicu, radi postizanja projektiranih visina i padova površina reciklažnog dvorišta (min Ms = 35 MN/m2).
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 310 | m3 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
4. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
4.1. | Ugradnja separacijskog geotekstila u podlozi kolničke konstrukcije reciklažnog dvorišta.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje geotekstila.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m2 ugrađenog materijala i ne uključuje gubitke nastale uslijed preklopa, krojenja i slično.
|  | 1500 | m2 |  | 0
4.2. | Ugradnja nosivog sloja - tampona, debljine 50 cm, ispod asfaltnog kolničkog zastora.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje nosivog sloja u kolničkoj konstrukciji reciklažnog dvorišta.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 590 | m3 |  | 0
4.3. | Ugradnja nosivog sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala (BNS) debljine 8 cm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje BNS-a u kolničkoj konstrukciji reciklažnog dvorišta.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m2 ugrađenog materijala.
|  | 1150 | m2 |  | 0
4.4. | Ugradnja habajućeg sloja od asfaltbetona debljine 4 cm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje materijala u kolničkoj konstrukciji reciklažnog dvorišta.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m2 ugrađenog materijala.
|  | 1150 | m2 |  | 0
4.5. | Ugradnja nosivog sloja - tampona, debljine 40 cm, ispod betonskog kolničkog zastora.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje nosivog sloja u kolničkoj konstrukciji reciklažnog dvorišta.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 110 | m3 |  | 0
4.6. | Ugradnja cementom vezanog nosivog sloja debljine 16 cm u dio kolničke konstrukcije reciklažnog dvorišta.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje materijala, sve sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m2 položenog sloja u uvaljanom stanju.
|  | 270 | m2 |  | 0
4.7. | Ugradnja habajućeg sloja vodonepropusnog betona C35/45, otpornog na habanje i smrzavanje (XD3 i XM3), debljine 24 cm u dio kolničke konstrukcije reciklažnog dvorišta. Plato se izvodi metodom šahovskih polja tako da se izvede mreža dilatacijskih reški (maksimalna veličina polja 25 m2).
Stavka obuhvaća izradu, postavljanje i skidanje oplate te nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje betona te zaštitu betona od isušivanja, sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog i ispitanog betona.
|  | 65 | m3 |  | 0
4.8. | Izvedba spojnica po mreži dilatacijskih reški te na spoju betona s asfaltom, rubnjacima, linijskim rešetkama i ostalim objektima.
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala i opreme te izvedbu spojnica debljine 4 mm, dubine 1/3 debljine betonske ploče. Spojnice se moraju zapuniti poliuretanskim kitom.
Obračun se obavlja prema m' izvedene i zapunjene spojnice.
|  | 250 | m |  | 0
4.9. | Nabava, doprema i ugradnja armaturne mreže Q503 u betonsku ploču reciklažnog dvorišta.
Stavka obuhvaća izradu (rezanje i savijanje) armature te ugradnju iste u pripremljenu oplatu, sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema kg ugrađene armature.
|  | 5300 | kg |  | 0
4.10. | Nabava doprema i ugradnja moždanika za povezivanje betonske ploče reciklažnog dvorišta na mjestu dilatacijskih reški.
Stavka obuhvaća izradu i ugradnju moždanika promjera 22 mm, B500B, duljine 60 cm na razmaku od 25 cm.
Obračun se obavlja po komadu ugrađenog moždanika.
|  | 900 | kom |  | 0
4.11. | Nabava, doprema i ugradnja tipskih predgotovljenih betonskih rubnjaka veličine 15x25cm.
Rubnjaci se ugrađuju u betonski temelj izveden betonom C20/25.
Dilatacija između ugrađenih rubnjaka se zalijeva cementnim mortom marke M50.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvijetima građenja.
Obračun se obavlja prema m ugrađenog rubnjaka uključivo iskop te sve radove na izradi temelja i ugradnji rubnjaka.
|  | 260 | m |  | 0
4.12. | Izvedba spoja reciklažnog dvorišta na postojeću prometnu površinu u ulaznoj zoni.
Stavka obuhvaća strojni i ručni iskop postojećih betonskih rubnjaka te strojno zasjecanje asfaltne površine radi izrade spoja.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvijetima građenja.
Obračun se obavlja prema m uklonjenog rubnjaka.
|  | 15 | m |  | 0
4.13. | Izvedba horizontalne signalizacije H27.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i strojno nanošenje dvokomponentne hladne plastike, razreda retrorefleksije 2 i SRT > 55, na suhu i čistu površinu kolnika.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima i tehničkom opisu.
Obračun se obavlja prema m2 izvedene oznake na kolniku.
|  | 20 | m2 |  | 0
4.14. | Izvedba vertikalne signalizacije C21.
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu čeličnog pocinčanog stupa i znaka dimenzija 60 x 60 te njegovu montažu, sukladno nacrtima i tehničkom opisu.
Stavka obuhvaća iskop za temelj, izradu betonskog temelja i sav spojni materijal.
Obračun se obavlja prema komadu pravilno montiranog prometnog znaka.
|  | 1 | kom |  | 0
| UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA B:
3. | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
4. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (B): |  |  |  | 0

## Oborinske
R.br. | Opis | Količina | Jed. | Jed.cijena | Ukupno
|  |  | mj. | (Kn) | (Kn)
C | OBORINSKE VODE
5. | KOLEKTOR, SLIVNICI, OKNA I LINIJSKA ODVODNJA
5.1. | Strojni iskop rova (materijal C kategorije) za ugradnju HDPE cijevi promjera 200 za odvodnju oborinskih voda s kolnih površina reciklažnog dvorišta. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost min 1,00 m od ruba rova da se spriječi urušavanje u rov. Prosječna dubina rova je 120 cm.
U jediničnu cijenu m3 potrebno je uračunati osiguranje rova od urušavanja, razupiranjem te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 25 | m3 |  | 0
5.2. | Strojno i ručno proširenje rova (materijal C kategorije) za ugradnju slivnika i revizionih okana za oborinske vode. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost min 1,00 m od ruba rova da se spriječi urušavanje u rov.
U jediničnu cijenu m3 potrebno je uračunati osiguranje rova od urušavanja, razupiranjem te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 6 | m3 |  | 0
5.3. | Ručno grubo i fino planiranje dna rova s odstupanjem ± 2,0 cm.
|  | 20 | m2 |  | 0
5.4. | Nabava finog pijeska granulacije 0-4 mm, doprema, ubacivanje u rov i razastiranje u sloju debljine 10 cm kao posteljica cijevi.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 2 | m3 |  | 0
5.5. | Nabava oštrog pijeska granulacije 0-16 mm, doprema, ubacivanje u rov i razastiranje oko cijevi, u nadsloju 30 cm iznad tjemena cijevi te u slojevima oko slivnika i revizionih okana.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 12 | m3 |  | 0
5.6. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz istovremeno pažljivo zbijanje materijala.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 16 | m3 |  | 0
5.7. | Odvoz viška materijala iz iskopa, nakon zatrpavanja rova.
Stavka uključuje utovar, transport do 10 km, deponiranje i razastiranje materijala na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer .
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 isplaniranog materijala.
|  | 15 | m3 |  | 0
5.8. | Nabava, doprema i ugradnja HDPE okna, promjera 1000 mm, visine prema nacrtu.
Okno se polaže na podložnu betonsku ploču C 16/20, debljine 20 cm. Okno mora biti opremljeno penjalicama, LŽ poklopcem (nosivosti 400 kN), HDPE priključnim glatkim cijevima promjera 200 mm te svim ostalim potrebnim elementima.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje okna te izradu svih betonskih radova, montažnih radova i izradu spojeva na HDPE cijevi (kolektorske i slivničke) promjera 200 mm.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu ugrađenog okna.
|  | 2 | kom |  | 0
5.9. | Nabava, doprema i ugradnja HDPE slivnika, promjera 500 mm, visine 215 cm.
Slivnik se polaže na podložnu betonsku ploču C 16/20, debljine 20 cm. Slivnik mora biti opremljen LŽ ovalnom rešetkom (nosivosti 250 kN), HDPE priključnim cijevima promjera 200 mm te svim ostalim potrebnim elementima.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje slivnika te izradu svih betonskih radova, montažnih radova i izradu spoja na HDPE cijevi promjera 200 mm.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu ugrađenog slivnika.
|  | 2 | kom |  | 0
5.10. | Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih glatkih HDPE cijevi promjera 200 mm, SDR 11.
Spojevi cijevi se izvode sučeonim zavarivanjem ili elektrofuzijskim spojnicama. Cijevi se polažu u prethodno iskopani rov na priređenu pješčanu posteljicu.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m ugrađene cijevi.
|  | 18 | m |  | 0
5.11. | Ispitivanje sustava odvodnje oborinskih voda sukladno HRN 1610.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m pravilno ugrađenog cjevovodnog sustava.
|  | 24 | m |  | 0
5.12. | Izvedba spoja sustava odvodnje na postojeći sustav odvodnje oborinskih voda pročistača.
Stavka obuhvaća strojni i ručni iskop oko postojećeg okna, ručno bušenje okna te izradu vodonepropusnog spoja.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvijetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu izvedenog spoja.
|  | 1 | kom |  | 0
5.13. | Nabava, doprema i ugradnja temeljnog betona ispod linijskih rešetki.
Stavka obuhvaća sve tesarske i betonske radove na ugradnji temeljnog betona C 25/30, u visini 22 cm i širini 70 cm ispod linijskih rešetki.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvijetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog i ispitanog materijala.
|  | 14 | m3 |  | 0
5.14. | Nabava, doprema i ugradnja podložnog betona ispod linijskih rešetki.
Stavka obuhvaća sve betonske radove na ugradnji podložnog betona C 25/30, u visini 3 cm i širini 30 cm ispod linijskih rešetki.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvijetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog i ispitanog materijala.
|  | 1 | m3 |  | 0
5.15. | Nabava, doprema i ugradnja linijskih rešetki.
Linijska rešetka mora biti izrađena od polimerbetona, svijetle širine 200 mm (uz dozvoljeno odstupanje do 10%), visine od 260 - 370 mm (uz dozvoljeno odstupanje do 10%) i duljine 1000 mm (uz dozvoljeno odstupanje 10%).
Pokrov rešetke mora biti izrađen od LŽ, nosivosti D400 prema HRN EN 1433.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvijetima građenja.
Obračun se obavlja prema m pravilno ugrađene linijske rešetke.
|  | 89 | m |  | 0
5.16. | Nabava, doprema i ugradnja betona u oblogu linijskih rešetki.
Stavka obuhvaća sve tesarske i betonske radove na ugradnji obložnog betona C 25/30, u visini 35 cm i širini 2 x 23 cm oko linijskih rešetki.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvijetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog i ispitanog materijala.
|  | 14 | m3 |  | 0
5.17. | Izvedba spojnih fuga na spoju linijskih rešetki i asfalta.
Stavka obuhvaća izvedbu fuga debljine 3 - 4 mm i dubine 5 cm. Fuge se moraju zapuniti poliuretanskim kitom.
Obračun se obavlja prema m' izvedene i zapunjene fuge.
|  | 89 | m |  | 0
| UKUPNO KOLEKTOR, SLIVNICI, OKNA I LINIJSKA ODVODNJA: |  |  |  | 0
6. | TALOŽNIK I SEPARATOR
6.1. | Strojni iskop građevne jame u terenu C kategorije za ugradnju taložnika i separatora.
Stavka obuhvaća iskop i deponiranje materijala na minimalnoj udaljenosti 200 cm od ruba jame, osiguranje jame od urušavanja razupiranjem te ispumpavanje voda.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 38 | m3 |  | 0
6.2. | Ručno grubo i fino planiranje dna rova s odstupanjem ± 2,0 cm.
|  | 15 | m2 |  | 0
6.3. | Ugradnja podložnog betona.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju podložnog betona C16/20 u sloju debljine 20 cm ispod separatora i taložnika.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog betona.
|  | 1.5 | m3 |  | 0
6.4. | Nabava, doprema i ugradnja tipskog predgotovljenog taložnika i separatora protoke 20 l/s, uključivo priključne cijevi i poklopce nosivosti 400 kN. U stavku je uključeno i ispitivanje taložnika i separatora na vodonepropusnost sukladno HRN EN 858-1.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu pravilno ugrađenog separatora i taložnika.
|  | 1 | kom |  | 0
6.5. | Nabava oštrog pijeska granulacije 0-16 mm, doprema, ubacivanje u rov i razastiranje oko separatora i taložnika i u nadsloju 30 cm iznad vrha taložnika i separatora.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 4.5 | m3 |  | 0
6.6. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz istovremeno pažljivo zbijanje materijala.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 28 | m3 |  | 0
6.7. | Odvoz viška materijala iz iskopa, nakon zatrpavanja rova.
Stavka uključuje utovar, transport do 10 km, deponiranje i razastiranje materijala na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer .
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 isplaniranog materijala.
|  | 10 | m3 |  | 0
| UKUPNO SEPARATOR I TALOŽNIK: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA C:
5. | KOLEKTOR, SLIVNICI, OKNA I LINIJSKA ODVODNJA: |  |  |  | 0
6. | SEPARATOR I TALOŽNIK: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (C): |  |  |  | 0

## Sanitarne vode
R.br. | Opis | Količina | Jed. | Jed.cijena | Ukupno
|  |  | mj. | (Kn) | (Kn)
D | SANITARNE VODE
7. | SANITARNE VODE
7.1. | Strojni iskop rova (materijal C kategorije) za ugradnju HDPE glatkih cijevi promjera 200 mm SDR 11 za odvodnju sanitarnih voda sakupljenih u sanitarnom čvoru porte. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost min 1,00 m od ruba rova da se spriječi urušavanje u rov.
U jediničnu cijenu m3 potrebno je uračunati osiguranje rova od urušavanja, razupiranjem te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 33 | m3 |  | 0
7.2. | Strojno i ručno proširenje rova (materijal C kategorije) za ugradnju priključnog okna za sanitarne vode. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost min 1,00 m od ruba rova da se spriječi urušavanje u rov.
U jediničnu cijenu m3 potrebno je uračunati osiguranje rova od urušavanja, razupiranjem te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 4 | m3 |  | 0
7.3. | Ručno grubo i fino planiranje dna rova s odstupanjem ± 2,0 cm.
|  | 15 | m2 |  | 0
7.4. | Nabava finog pijeska granulacije 0-4 mm, doprema, ubacivanje u rov i razastiranje u sloju debljine 10 cm kao posteljica cijevi.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 1.5 | m3 |  | 0
7.5. | Nabava oštrog pijeska granulacije 0-16 mm, doprema, ubacivanje u rov i razastiranje oko cijevi, u nadsloju 30 cm iznad tjemena cijevi te u slojevima oko okna.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 5.5 | m3 |  | 0
7.6. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz istovremeno pažljivo zbijanje materijala.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 30 | m3 |  | 0
7.7. | Odvoz viška materijala iz iskopa, nakon zatrpavanja rova.
Stavka uključuje utovar, transport do 10 km, deponiranje i razastiranje materijala na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer .
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 isplaniranog materijala.
|  | 7 | m3 |  | 0
7.8. | Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih glatkih HDPE cijevi promjera 200 mm, SDR 11.
Spojevi cijevi se izvode sučeonim zavarivanjem ili elektrofuzijskom spojnicom. Cijevi se polažu u prethodno iskopani rov na priređenu pješčanu posteljicu.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m ugrađene cijevi.
|  | 17 | m |  | 0
7.9. | Nabava, doprema i ugradnja priključnog okna za vakuumsku odvodnju.
Okno se polaže na uređenu podlogu. Okno mora biti opremljeno zapornim ventilom, usisnim ventilom, retencijskim sklopom, odzračnicima, poklopcima za opterećenje B125 prema HRN EN 125 te svim ostalim potrebnim spojnim, priključnim i brtvenim elementima koji tvore jedinstveni funkcionalni sklop kao Roediger G 65 2 ili jednako vrijedan _____________.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje okna te izradu svih betonskih radova, montažnih radova i izradu spojeva na HDPE cijevi promjera 200 mm.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu ugrađenog okna.
|  | 1 | kom |  | 0
7.10. | Izrada spoja na postojeći cjevovod odvodnje.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju oblikovnih komada i svog spojnog i brtvenog pribora potrebnog za izvedbu vodonepropusnog spoja.
Spoj je potrebno izvesti sukladno uvjetima nadležnog poduzeća.
|  | 1 | kompl |  | 0
7.11. | Ispitivanje sustava odvodnje sanitarnih voda sukladno HRN 1610 (između priključnog okna i izvoda iz porte).
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m pravilno ugrađenog cjevovodnog sustava.
|  | 14 | m |  | 0
| UKUPNO SANITARNE VODE: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA D:
7. | SANITARNE VODE: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (D): |  |  |  | 0

## Vodoopskrba
R.br. | Opis | Količina | Jed. | Jed.cijena | Ukupno
|  |  | mj. | (Kn) | (Kn)
E | VODOOPSKRBA
8. | GRAĐEVINSKI RADOVI I CJEVOVODI
8.1. | Strojni iskop rova (materijal C kategorije) za ugradnju vodoopskrbnih cijevi. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost min 1,00 m od ruba rova da se spriječi urušavanje u rov.
U jediničnu cijenu m3 potrebno je uračunati osiguranje rova od urušavanja, razupiranjem te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 94 | m3 |  | 0
8.2. | Ručno grubo i fino planiranje dna rova s odstupanjem ± 2,0 cm.
|  | 80 | m2 |  | 0
8.3. | Nabava finog pijeska granulacije 0-4 mm, doprema, ubacivanje u rov i razastiranje u sloju debljine 10 cm kao posteljica cijevi.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 8 | m3 |  | 0
8.4. | Nabava oštrog pijeska granulacije 0-16 mm, doprema, ubacivanje u rov i razastiranje oko cijevi i u nadsloju 30 cm iznad tjemena cijevi.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 24 | m3 |  | 0
8.5. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz istovremeno pažljivo zbijanje materijala.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 62 | m3 |  | 0
8.6. | Odvoz viška materijala iz iskopa, nakon zatrpavanja rova.
Stavka uključuje utovar, transport do 10 km, deponiranje i razastiranje materijala na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer .
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 isplaniranog materijala.
|  | 32 | m3 |  | 0
8.7. | Nabava, doprema i ugradnja vodoopskrbnih HDPE cijevi promjera 110 mm, SDR 11.
Stavka obuhvaća raznošenje cijevi duž rova, spuštanje u rov i međusobno spajanje cijevi te cijevi i oblikovnih komada sučeonim zavarivanjem ili elektrofuzijskim spojnicama.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m ugrađene cijevi.
|  | 94 | m |  | 0
8.8. | Nabava, doprema i montaža vodoopskrbnih HDPE cijevi promjera 32 mm, SDR 11.
Stavka obuhvaća raznošenje cijevi duž rova, spuštanje u rov i međusobno spajanje cijevi te cijevi i oblikovnih komada sučeonim zavarivanjem ili elektrofuzijskim spojnicama.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m ugrađene cijevi.
|  | 20 | m |  | 0
8.9. | Nabava, doprema i montaža HDPE oblikovnih komada za vodovod promjera 110 mm, SDR 11.
Stavka obuhvaća i raznošenje oblikovnih komada duž rova i spuštanje u rov.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
| Luk 90 stupnjeva | 2 | kom |  | 0
8.10. | Nabava, doprema i montaža HDPE oblikovnih komada za vodovod promjera 32 mm, SDR 11.
Stavka obuhvaća i raznošenje oblikovnih komada duž rova i spuštanje u rov.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
| Luk 90 stupnjeva | 1 | kom |  | 0
8.11. | Sidrenje cjevovoda u stijenku rova na horizontalnim lomovima, betonom C16/20.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
|  | 2 | m3 |  | 0
8.12. | Izrada spoja na postojeći vodoopskrbni cjevovod.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju oblikovnih komada i svog spojnog i brtvenog pribora potrebnog za izvedbu vodonepropusnog spoja.
Spoj je potrebno izvesti sukladno uvjetima nadležnog poduzeća.
|  | 1 | kompl |  | 0
8.13. | Nabava, doprema i ugradnja trake upozorenja vodovod, na dubini 30 cm od tjemena ugrađene i ispitane cijevi.
|  | 114 | m |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I CJEVOVODI: |  |  |  | 0
9. | VODOMJERNO OKNO
9.1. | Strojni i ručni iskop građevne jame u terenu C kategorije za izgradnju vodomjernog okna.
Stavka obuhvaća iskop i deponiranje materijala na minimalnoj udaljenosti 200 cm od ruba jame, osiguranje jame od urušavanja razupiranjem te ispumpavanje voda.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 30 | m3 |  | 0
9.2. | Ručno grubo i fino planiranje dna rova s odstupanjem ± 2,0 cm.
|  | 4.5 | m2 |  | 0
NAPOMENA: U sve betonske radove uračunata i glatka oplata, ukoliko nije drugačije napisano. Dobava, montaža, demontaža oplate. Uključiti sav potreban pribor za montažu oplate, podupirače, gredice, distancere, španere, klinove, letve...) U stavke betonskih radova uključiti i eventualno dodavanje plastifikatora, aeranta i sl. aditiva za vodonepropusnost, smrzavanje i povećanje kvalitete betona ovisno o izloženosti i ostalim traženim zahtjevima s obzirom na lokaciju i tražene teh. karakteristike betona. Površine betonskih elemenata zidova izvesti glatke bez vidljivih rubova i srhova, u suprotnom potrebno je zidarski obraditi (izbrusiti, gletati) i izvesti kao potpuno glatke.
9.3. | Ugradnja podložnog betona ispod vodomjernog okna.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju podložnog betona C16/20 u sloju debljine 20 cm, na uređeno tlo.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog betona.
|  | 2 | m3 |  | 0
9.4. | Betoniranje AB podne ploče vodomjernog okna, debljine 20 cm.
U stavku je uključena dobava i ugradnja vodonepropusnog betona C25/30, vibriranje svježeg betona te oplata po obodu podne ploče minimalne visine kao i podna ploča.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog betona.
|  | 0.7 | m3 |  | 0
9.5. | Betoniranje AB zidova vodomjernog okna, debljine 20 cm.
U stavku je uključena dobava i ugradnja vodonepropusnog betona C25/30, vibriranje svježeg betona, dobava i ugradnja dvostrane oplate s podupiračima.
U stavku je uključena ugradnja LŽ stupaljki u zid okna, na međusobnom razmaku od 30 cm te izvedba otvora u zidovima za prodor cjevovoda prema nacrtu.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog betona.
|  | 2.5 | m3 |  | 0
9.6. | Betoniranje AB gornje ploče vodomjernog okna, debljine 15 cm.
U stavku je uključena dobava i ugradnja vodonepropusnog betona C25/30, vibriranje svježeg betona, dobava i ugradnja dvostrane oplate s podupiračima.
U stavku je uključena izvedba otvora prema nacrtu i ugradnja LŽ poklopca, s okvirom 60x60 cm, nosivosti 400 kN.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog betona.
|  | 0.9 | m3 |  | 0
9.7. | Nabava, doprema i ugradnja armature u podnu ploču, zidove i gornju ploču vodomjernog okna.
U stavku je uključena priprema armature (savijanje, rezanje, spajanje) i postavljanje u pripremljenu oplatu.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema kg pravilno ugrađene armature.
| Q-385 | 295 | kg |  | 0
| Q-509 | 110 | kg |  | 0
| B500B | 385 | kg |  | 0
9.8. | Nabava, doprema i montaža LŽ oblikovnih komada za radni tlak od 10 bara i HDPE oblikovnih komada SDR 11 unutar vodomjernog okna.
Stavka obuhvaća i nabavu i ugradnju svog spojnog i brtvenog materijala.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu pravilno montiranog oblikovnog komada.
| HDPE elektrofuzijsko sedlo DN 110/32 | 1 | kom |  | 0
| HDPE tuljak s prirubnicom DN 110 | 2 | kom |  | 0
| HDPE luk 90 DN 32 | 1 | kom |  | 0
9.9. | Nabava, doprema i montaža LŽ vodovodne armature za radni tlak od 10 bara unutar vodomjernog okna.
Stavka obuhvaća i nabavu i ugradnju svog spojnog i brtvenog materijala.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu pravilno montiranog komada armature.
| EVX zasun, DN 100, L=190mm | 2 | kom |  | 0
| Fini filter, DN 100, L=450mm | 1 | kom |  | 0
| Vodomjer VM 80, L=300mm | 1 | kom |  | 0
| Vodomjer DN 25 | 1 | kom |  | 0
| Kuglični ventil DN 32 | 2 | kom |  | 0
9.10. | Izrada betonske podloške.
Izrada betonskog podloška ispod EVX zasuna, betonom C16/20, u jednostranoj oplati, dimenzija 0,3 x 0,3 x 0,65 m.
|  | 2 | kom |  | 0
9.11. | Zatrpavanje rova oko vodomjernog okna materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz istovremeno pažljivo zbijanje materijala.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 24 | m3 |  | 0
9.12. | Odvoz viška materijala iz iskopa, nakon zatrpavanja rova.
Stavka uključuje utovar, transport do 10 km, deponiranje i razastiranje materijala na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer .
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 isplaniranog materijala.
|  | 6 | m3 |  | 0
| UKUPNO VODOMJERNO OKNO: |  |  |  | 0
10. | NADZEMNI HIDRANTI
10.1. | Izrada betonskog podloška ispod nazemnog hidranta, betonom C16/20, u jednostranoj oplati, dimenzija 0,3 x 0,3 x 0,3 m.
|  | 2 | kom |  | 0
10.2. | Izrada betonskog podloška ispod škrinjice ugradbene garniture ventila ispred hidranta, betonom C16/20, u jednostranoj oplati, dimenzija 0,35 x 0,35 x 0,15 m s otvorom 0,1 x 0,1 m za prolaz vretena.
|  | 2 | kom |  | 0
10.3. | Nabava, doprema i montaža nadzemnog hidranta HR EN 14384, DN 80 mm.
Stavka uključuje nabavu, dopremu i montažu svog spojnog i brtvenog materijala za izvedbu hidranta.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
| EVX zatvarač DN 80 L=180 mm | 2 | kom |  | 0
| Ugradbena garnitura | 2 | kom |  | 0
| Zaštitna kapa za zatvarač | 2 | kom |  | 0
| FF komad DN 80 L=500 mm | 2 | kom |  | 0
| N komad DN 80 | 2 | kom |  | 0
| Nadzemni hidrant DN 80 Rd=1250 mm | 2 | kom |  | 0
| FF komad DN 80 L=200 mm | 2 | kom |  | 0
| HDPE prirubnički tuljac DN 90 | 2 | kom |  | 0
| HDPE slobodna prirubnica DN 90 | 2 | kom |  | 0
| HDPE redukcija 110/90 | 2 | kom |  | 0
10.4. | Izrada suhozida od pune opeke normalnog formata oko hidranta, ventila i FF komada L=500 mm.
|  | 2 | kom |  | 0
10.5. | Nabava, doprema i montaža hidrantskog ormarića s opremom na betonsko postolje uz nadzemni hidrant.
Stavka obuhvaća sve armiračke, betonske, montažne i obrtničke radove na montaži ormarića (dimenzija 108 x 54 x 18,5 cm).
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu pravilno montiranog ormarića.
|  | 2 | kom |  | 0
| UKUPNO NADZEMNI HIDRANTI: |  |  |  | 0
11. | ISPITIVANJA I KONTROLA
11.1. | Ispitivanje kompletnih vodoopskrbnih instalacija pod tlakom od 15 bara.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m pravilno ugrađenog cjevovoda.
|  | 120 | m |  | 0
11.2. | Ispiranje i dezinfekcija kompletnog cjevovoda sredstvom za dezinfekciju.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m ispranog i dezinficiranog cjevovoda.
|  | 120 | m |  | 0
11.3. | Uzimanje uzoraka vode iz vodoopskrbne mreže i bakteriološka analiza uzoraka.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema broju uzoraka.
|  | 2 | kom |  | 0
11.4. | Funkcionalno ispitivanje, kontrola ispravnosti vanjske hidrantske mreže i izrada izvještaja o ispitivanju od strane ovlaštenog poduzeća.
|  | 1 | kompl |  | 0
| UKUPNO ISPITIVANJA I KONTROLA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA E:
8. | GRAĐEVINSKI RADOVI I CJEVOVODI: |  |  |  | 0
9. | VODOMJERNO OKNO: |  |  |  | 0
10. | NADZEMNI HIDRANTI: |  |  |  | 0
11. | ISPITIVANJA I KONTROLA: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (E): |  |  |  | 0

## Objekti
R.br. | Opis | Količina | Jed. | Jed.cijena | Ukupno
|  |  | mj. | (Kn) | (Kn)
F | OBJEKTI
12. | OGRADA
12.1. | Strojni iskop rova (materijal C kategorije) za izvedbu trakastih temelja ograde. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost min 1,00 m od ruba rova da se spriječi urušavanje u rov.
U jediničnu cijenu m3 potrebno je uračunati osiguranje rova od urušavanja te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 30 | m3 |  | 0
12.2. | Betoniranje AB trakastog temelja ograde, širine 15 cm i visine 70 cm.
U stavku je uključena dobava i ugradnja betona C25/30, armatura te izrada i skidanje oplate.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog betona.
|  | 12 | m3 |  | 0
12.3. | Zatrpavanje rova oko trakastog temelja materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz istovremeno pažljivo zbijanje materijala.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 22 | m3 |  | 0
12.4. | Odvoz viška materijala iz iskopa, nakon zatrpavanja rova.
Stavka uključuje utovar, transport do 10 km, deponiranje i razastiranje materijala na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer .
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 isplaniranog materijala.
|  | 8 | m3 |  | 0
12.5. | Nabava, doprema i ugradnja ograde, bijele boje.
Ograda se sastoji od čeličnih stupova visine 250 cm i panela visine 175 cm i širine 250 cm.
Paneli moraju biti izrađeni od pocinčane žice promjera 5 mm i plastificirani te moraju imati 3 horizontalna ojačanja po visini jednog panela. Otvori na panelima ne smiju biti veći od 20x5 cm, odnosno 10x5 na ojačanom dijelu.
Stupovi su cjevasti, "H" profila, dimenzije presjeka 7x4,4 cm i moraju biti pocinčani i plastificirani.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m kompletno ugrađene ograde uključivo sav spojni materijal.
|  | 110 | m |  | 0
| UKUPNO OGRADA: |  |  |  | 0
13. | VRATA
13.1. | Nabava, doprema i montaža, ulaznih, kliznih, kolnih vrata svijetlog otvora 610 cm i visine 220 cm.
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu vrata te sve zemljane, betonske, montažerske i obrtničke radove potrebne za njihovu ugradnju, kao i demontažu postojećih vrata.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu kompletno izvedenih vrata.
|  | 1 | kom |  | 0
| UKUPNO VRATA: |  |  |  | 0
14. | PORTA SA SANITARNIM ČVOROM
14.1. | Betoniranje AB trakastog temelja porte, širine 40 cm i visine 60 cm.
U stavku je uključena dobava i ugradnja betona C25/30, armatura te izrada i skidanje oplate.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog betona.
|  | 4 | m3 |  | 0
14.2. | Nabava, doprema i montaža porte sa sanitarnim čvorom.
Stavka obuhvaća sve izolacijske, podopolagačke, keramičarske, vodoinstalaterske, soboslikarske, bravarske, limarske, elektrotehničke, krovopokrivačke te sve ostale obrtničke radove potrebne za kompletnu montažu funkcionalnog objekta kontejnerskog tipa, standardnih dimenzija 6,0 x 2,4 m.
U stavku je uključeno i kompletno opremanje kontejnera uredskom opremom koja se sastoji od jednog radnog stola, jedne stolice, uredskog ormara i garderobnog ormara.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno tehničkim uvjetima građenja, nacrtima i tehničkom opisu.
Obračun se obavlja prema komadu kompletno postavljenog i opremljenog objekta.
|  | 1 | kom |  | 0
| UKUPNO PORTA SA SANITARNIM ČVOROM: |  |  |  | 0
15. | VAGA
15.1. | Betoniranje zaštitnog izravnavajućeg sloja ispod temelja vage mršavim betonom C 12/15, debljine sloja 3 cm.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog betona.
|  | 1.1 | m3 |  | 0
15.2. | Betoniranje temelja vage, betonom C 30/37, XF2 s njegom betona i atestom tlačne čvrstoće.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog i ispitanog betona.
|  | 15 | m3 |  | 0
15.3. | Ugradnja armature u betonske temelje i prilaze vage.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju rebraste armature B500B u betonske temelje i prilaze vage.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema kg ugrađenog materijala.
| Šipke | 915 | kg |  | 0
| Mreže | 140 | kg |  | 0
15.4. | Nabava, doprema i montaža kolne vage, dimenzija 18 x 3 m, nosivosti 50 t i podjeljka 20 kg s mogućnošću montaže na gotovu betonsku podlogu.
Vaga se mora sastojati od 3 modula, kompletno čelične izvedbe.
Vaga mora biti opremljena: čeličnim navoznim rampama s obe strane, bočnim ogradama, mjernim pretvornicima (8 komada) izrađeni od nehrđajućeg čelika (minimalno 3000 podjeljaka u skladu s OIML R60) i ugrađenom zaštitom od udara groma, čeličnim temeljnim pločama za montažu na betonsku podlogu (8 komada) i cijevi za priključak do porte.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu pravilno montirane kolne vage.
|  | 1 | kom |  | 0
15.5. | Nabava, doprema i ugradnja mjerne opreme unutar porte.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju opreme za praćenje rada vage i analizu prometa, a koja se sastoji od slijedeće opreme:
Pokaznog uređaja sa standardnim programom za rad (datum, vrijeme, prva i druga odvaga, vozilo, itd.), standardnog štampača A4, računala, tipkovnice, miša i monitora.
|  | 1 | kompl |  | 0
| UKUPNO VAGA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA F:
12. | OGRADA: |  |  |  | 0
13. | VRATA: |  |  |  | 0
14. | PORTA SA SANITARNIM ČVOROM: |  |  |  | 0
15. | VAGA: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (F): |  |  |  | 0

## Elektroinstalacije
R.br. | Opis | Količina | Jed. | Jed.cijena | Ukupno
|  |  | mj. | (Kn) | (Kn)
H | ELEKTROINSTALACIJE
17. | JAKA STRUJA
17.1. | RAZVODNI ORMARI
17.1.1. | Nabava, montaža i spajanje samostojećeg priključno-mjernog ormara (SKPMO) IP 55, limeni plastificirani, sa tipskim temeljima.
| Ormar ukupnih dimenzija 1000x1200x300mm, vratima sa bravicom i ugradenom opremom proizvodnje kao Schneider Electric ili jednako vrijedan _______________________ . | 1 | kom
| Tropolna osiguračka pruga 3P, sa direktnom montažom na temeljnu ploču, za ugradnju visokoučinskih rastalnih osigurača tipa DIN NH2 do 400 A; tip kao Fupact ISFT400 sa ulošcima 80 A ili jednako vrijedan _______________ . | 2 | kom
| EZ osigurači 6A. | 3 | kompl
| Sav spojni i montažni materijal i pribor, izolatori, maske, spojni vodovi , oznake, plastični kanali, kabelske uvodnice, pretinac za jednopolnu shemu. | 1 | kompl
| Napomena: Ormar dobavlja elektrodistributer. | 1 | kompl |  | 0
17.1.2. | Nabava, montaža ugradnog razvodnog ormara porte (RO-P).
| Nadžbukni 3-redni ormar sa ugradenom opremom proizvodnje kao Schneider Electric ili jednako vrijedan _______________. | 1 | kom
| Automatski osigurač 1xC16A. | 10 | kom
| Automatski osigurač 1xB10A. | 3 | kom
| Strujne zaštita sklopka 40/0,3A/4p. | 2 | kom
| Sav spojni i montažni materijal i pribor, izolatori, maske, spojni vodovi , oznake, plastični kanali, kabelske uvodnice, pretinac za jednopolnu shemu. | 1 | kompl
|  | 1 | kompl |  | 0
17.1.3. | Nabava, montaža i spajanje samostojećeg glavnog razvodnog ormara (GRO).
| Tipski samostojeći limeni omar od jednog polja ukupnih dimenzija 800x1600x300mm IP 55 i ugradenom opremom proizvodnje kao Schneider Electric ili jednako vrijedan ________________ . | 1 | kom
| Glavni mrežni prekidač NS80/R63A . | 1 | kom
| Tropolni prenaponski odvodnik klase I. | 1 | kom
| Tropolna osiguračka pruga 3P, sa direktnom montažom na temeljnu ploču, za ugradnju visokoučinskih rastalnih osigurača tipa DIN NH1 do 400 A; tip kao Fupact ISFT400 sa ulošcima 35 A ili jednako vrijedan _________________ . | 1 | kom
| Automatski osigurač C32A/3p | 2 | kom
| Automatski osigurač C16A/3p | 1 | kom
| Automatski osigurač C16A/1p | 2 | kom
| Automatski osigurač C6A/1p | 2 | kom
| Luksomat sa programibilnim satom i sondom | 1 | kom
| Sklopnik 230V/40A/3p | 1 | kom
| Greben. sklopka za montažu na DIN nosač 1-0-2, 1p | 1 | kom
| Sav spojni i montažni materijal i pribor, izolatori, maske, spojni vodovi , oznake, plastični kanali, kabelske uvodnice, pretinac za jednopolnu shemu | 1 | kompl
|  | 1 | kompl |  | 0
| UKUPNO RAZVODNI ORMARI: |  |  |  | 0
17.2. | KABELI I KABELSKI RAZVOD
17.2.1. | Strojni iskop rova (materijal C kategorije) dimenzija 80 x 40 cm. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost min 1,00 m od ruba rova da se spriječi urušavanje u rov.
U jediničnu cijenu m3 potrebno je uračunati osiguranje rova od urušavanja te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 74 | m3 |  | 0
17.2.2. | Nabava finog pijeska granulacije 0-4 mm, doprema, ubacivanje u rov i razastiranje u sloju debljine 10 cm kao posteljica.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 10 | m3 |  | 0
17.2.3. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz istovremeno pažljivo zbijanje materijala.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 64 | m3 |  | 0
17.2.4. | Odvoz viška materijala iz iskopa, nakon zatrpavanja rova.
Stavka uključuje utovar, transport do 10 km, deponiranje i razastiranje materijala na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer .
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 isplaniranog materijala.
|  | 10 | m3 |  | 0
17.2.5. | Nabava, doprema i ugradnja trake upozorenja.
|  | 220 | m |  | 0
17.2.6. | Nabava, doprema i ugradnja plastičnih štitnika L=100 cm.
|  | 220 | kom |  | 0
17.2.7. | Nabava, doprema i ugradnja elektroopskrbne HDPE cijevi promjera 75 mm, s foršpanom, za uvlačenje energetskih kabela u objekte.
|  | 20 | m |  | 0
17.2.8. | Nabava, doprema i ugradnja elektroopskrbne HDPE cijevi promjera 50 mm, s foršpanom, za uvlačenje telefonskih kabela u objekte.
|  | 20 | m |  | 0
17.2.9. | Nabava , polaganje i spajanje energetskih kabela postavljenih podzemno u već pripremljeni rov. Sve kabele u razvodnim ormariam kvalitetno označiti (metalne gravirane pločice). Dužine su dane od spojne do spojne točke kabela.
| NYY-J 5 x 10 mm2) (od SKPMO do GRO) | 25 | m |  | 0
| NYY-J- 5 x 10 mm2 ( od GRO do RO-P) | 4 | m |  | 0
| NYY-J- 3 x 4 mm2 ( za vanjsku rasvjetu) | 200 | m |  | 0
| Kabelska stopica i završeci | 1 | kompl |  | 0
17.2. 10. | Nabava, polaganje i spajanje energetskih kabela, 1kV, postavljenih u PNT i plastične savitljive cijevi.
| NHXH FE180/ E30 2 x 1,5 mm2- za izvršne funkcije ulazno-izlaznih modula vatodojave i ručne javljače požara | 5 | m |  | 0
| NYM-J 3x2,5 mm2 | 110 | m |  | 0
| NYM-J 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
17.2. 11. | Nabava i montaža samogasivih PNT cijevi uključivo sav potreban spojni (nastavci, T-komadi, koljena) i montažni materijal.
| cijevi promjera 13 mm | 60 | m |  | 0
| cijevi promjera 16 mm | 40 | m |  | 0
| UKUPNO KABELI I KABELSKI RAZVOD: |  |  |  | 0
17.3. | INSTALACIONA I OSTALA OPREMA
17.3.1. | Nabava, montaža i spajanje slijedeće instalacione opreme, proizvod kao ELEKTROKONTAKT ili jednakovrijedan _________________.
| Sklopka nadžbukna obična | 3 | kom |  | 0
| 1f. priključnica sa zaštitnom kontaktom micro nadžbukna | 13 | kom |  | 0
| Ručno tipkalo za isklop u nuždi za vanjsku montažu (JPR) | 1 | kom |  | 0
17.3.2. | Nabava i montaža IC senzora.
|  | 1 | kom |  | 0
17.3.3. | Nabava i montaža inverter klima uređaja (unutarnja i vanjska jedinica) tip kao Samsung AR -09HSFN ili jednako vrijedan ________________.
|  | 1 | kom |  | 0
17.3.4. | Spajanje strojarske, tehnološke opreme i ostale električne opreme koju dobavljaju ostali i montiraju ostali izvođači.
|  | 5 | kom |  | 0
| UKUPNO INSTALACIONA I OSTALA OPREMA: |  |  |  | 0
17.4. | ELEKTRIČNA RASVJETA
17.4.1. | Nabava i montaža iznad ogledala u sanitarijama, zidne svjetiljke IP 44, EVG, FL 1 x 18W, boja svjetla T = 3000 K, po izboru investitora.
|  | 1 | kom |  | 0
17.4.2. | Nabava i montaža nadgradnik svjetiljki 60x60 cm, tip kao Siteco Comfit Plus, 4xT26 18 W ili jednako vrijedan _______________.
|  | 2 | kom |  | 0
17.4.3. | Nabava i montaža vodotijesne svjetiljke IP 65 1x36W za rasvjetu sanitarija.
|  | 1 | kom |  | 0
17.4.4. | Nabava i montaža na vanjski zid asimetričnog reflektora s LED-om 76W, tip kao Disano 3274 Stevilo 2-Puls S-POWERLED, sa spojnim i montažnim priborom ili jednako vrijedan ______________.
|  | 1 | kom |  | 0
17.4.5. | Izrada betonskog temelja za stupove vanjske rasvjete C20/25, ugradnja sidrenih vijaka pomoću šablone te niveliranje gornje plohe temelja cementnim mortom. Dimenzije temelja 0,8 x 0,8 x 1,2 m. U stavku treba uračunati i iskop za proširenje rova te razapure i izradu i skidanje oplate za temelje.
|  | 7 | kom |  | 0
17.4.6. | Nabava i montaža stupova vanjske rasvjete visine 6 m, pocinčani, tip kao Kors ili jednako vrijedan ________________.
|  | 7 | kom |  | 0
17.4.7. | Nabava i montaža na stup vanjske rasvjete reflektora s LED-om 172W, tip kao Disano 3270 Stevilo 1-Puls S-POWERLED, sa spojnim i montažnim priborom ili jednako vrijedan _______________.
|  | 7 | kom |  | 0
17.4.8. | Nabava i montaža protupanične svjetiljke 8W/1,5 h.
|  | 1 | kom |  | 0
| UKUPNO ELEKTRIČNA RASVJETA: |  |  |  | 0
17.5. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE LPS
17.5.1. | Nabava i polaganje pocinčane Fe-Zn trake 40x4 mm u podložni beton i temelje objekta prije hidroizolacije, računajući potreban broj križnih spojnica.
|  | 200 | m |  | 0
17.5.2. | Izrada spoja sa temeljnog uzemljivača Fe-Zn trake 40x4 mm, na glavni sabirnicu za izjednačenje potencijala u GRO i SPMO.
|  | 2 | kom |  | 0
17.5.3. | Izrada spoja sa temeljnog uzemljivača Fe-Zn trakom 25x4 mm na rasvjetni stup, kolnu vagu te objekt porte.
|  | 11 | kom |  | 0
| UKUPNO SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE LPS: |  |  |  | 0
17.6. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
17.6.1. | Nabava i montaža omarića GIP sa glavnom sabirnicom za izjednačenje potenciala 400x500x200 mm.
|  | 1 | kom |  | 0
17.6.2. | Nabava, polaganje i spajanje vodič H07V-K/Y 16 mm2.
|  | 20 | m |  | 0
17.6.3. | Nabava, polaganje i spajanje vodič H07V-K/Y 10 mm2.
|  | 40 | m |  | 0
17.6.4. | Izrada tipskih premosnica vodom H07V-K/Y 10 mm2, dužine od 20-50 cm sa stopicma i vijcima, nazubljenim podloškama i maticama.
|  | 10 | kom |  | 0
17.6.5. | Nabava i montaža obujmica za povezivanje kompletnog cijevnog razvoda strojarskih instalacija, instalacija vodovoda, hidrantske mreže i drugih sustava, na sustav za izjednačenje potencijala.
|  | 10 | kom |  | 0
17.6.6. | Zavarivanje pocinčane trake na veće metalne mase.
|  | 16 | kom |  | 0
| UKUPNO IZJEDNAČENJE POTENCIJALA: |  |  |  | 0
17.7. | ISPITIVANJE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
17.7.1. | Ispitivanje kompletnih elektrotehničkih instalacija od strane ovlaštene tvrtke prema HRN IEC 60634 i HRN EN 61557 i izrada ispitnih protokola.
Stavka obuhvaća slijedeće:
vizualni pregled
funkcionalno ispitivanje
provjeru udešenosti svih nadstrujnih i termičkih zaštita
ispitivanje otpora uzemljenja u svim spojnim točkama sa uzemljivačem
provjeru sustava za izjednačenje potencijala i neprekidnosti zaštitnog vodiča za izjednačenje potencijala
ispitivanje otpora izolacije svi energetskih i signalnih vodova
ispitivanje zaštite od indirektnog napona dodira
ispitivanje sustava za zaštitu od munje LPS
provjeru svih sustava za isključenje napajanja u nuždi
funkcionalno ispitivanje sustava za rezezervno napajanje
mjerenje inteziteta osvjetljenosti svih unutarnjih prostora
mjerenje inteziteta osvjetljenosti vanjske rasvjete
funkcionalno ispitivanje sigurnosne rasvjete
mjerenje inteziteta sigurnosne rasvjete na putevima evakuacije
ispitivanje električnih uređaja i strojeva sa povećanom opasnostima
|  | 1 | kompl |  | 0
| UKUPNO ISPITIVANJE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA: |  |  |  | 0
17.8. | DOKUMENTACIJA
17.8.1. | Izrada tlocrtnih skica izvedenog stanja kao podloge za izradu projekta izvedenog stanja od strane ovlaštenog projektanta.
|  | 1 | kompl |  | 0
17.8.2. | Izrada skica izvedenog stanja svih jednopolnih shema razvodnih ormara kao podloge za izradu projekta izvedenog stanja od strane ovlaštenog projektanta.
|  | 1 | kompl |  | 0
17.8.3. | Obuka osoblja za sve ugrađene sustave, izrada uputa za rukovanje i plana redovnih pregleda i održavanja elektrotehničkih instalacija.
|  | 1 | kompl |  | 0
17.8.4. | Izrada svih pisanih dokumenata potrebnih za tehnički pregled te predaja svih garantnih listova opreme te uvjerenja o sukladnosti svih uređaja, opreme i materijala.
|  | 1 | kompl |  | 0
| UKUPNO DOKUMENTACIJA: |  |  |  | 0
| UKUPNO JAKA STRUJA: |  |  |  | 0
18. | SLABA STRUJA
18.1. | Nabava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog ormara u porti (KO) 4U dim: 310x248x260 , s prednjim plastičnim vratima.
|  | 1 | kom |  | 0
18.2. | Nabava i montaža samogasivih PNT cijevi uključivo i cijev promjera 16 mm.
|  | 15 | m |  | 0
18.3. | Nabava i polaganje u kanale i instalacione cijevi kabela tip UTP 4x2x0,55 cat 6.
|  | 30 | m |  | 0
18.4. | Nabava, montaža i spajanje priključnica RJ 45 Cat 6/UTP sa instalacioniim kutijama, nosačem i pokrovnom pločom proizvod kao PANDUIT ili jednako vrijedan _______________ .
|  | 3 | kom |  | 0
18.5. | Nabava i montaža TK zdenca MZD 0, računajući potreban iskop te izradu podložnog betona i učvršćenje zdenca.
|  | 1 | kom |  | 0
18.6. | Izvedba uzemljenja komunikacijskog ormara ormara na zaštitnu sabirnicu razdjelnika, vodom P/F 16mm2.
|  | 7 | m |  | 0
18.7. | Krimpanje kabela na oba kraja.
|  | 3 | kom |  | 0
18.8. | Obilježavanje kabela na oba kraja
|  | 3 | kom |  | 0
18.9. | Pregled, ispitivanje instalacije te izdavanje atesta cat. 6 za svaki položeni kabel UTP. Ispitivanje vršiti instrumentom kao FLUKE DTX 100w/Smart Remote ili jednako vrijednom _____________, po standardu ISO 11801 Klasa E, mjerenjem na frekvenciji 600 MHz. Izdati certifikat za svaki kabel.
|  | 3 | kom |  | 0
18.10. | Izrada skica kao podloga za izradu projekta izvedenog stanja od strane ovlaštenog projektanta.
|  | 1 | kompl |  | 0
| UKUPNO SLABA STRUJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA H:
17. | JAKA STRUJA: |  |  |  | 0
18. | SLABA STRUJA: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (H): |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
R.br. | Opis | Ukupno
(Kn)
A | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI | 0
B | PROMETNO MANIPULATIVNE POVRŠINE | 0
C | OBORINSKE VODE | 0
D | SANITARNE VODE | 0
E | VODOOPSKRBA | 0
F | OBJEKTI | 0
H | ELEKTROINSTALACIJE | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): | 0
| PDV (25%): | 0
| SVEUKUPNO (s PDV-om 25%) | 0